Technický popis, návod

k obsluze a montážní předpisy

Presscontrol BRIO SK-13

Verze č. 2017-08  SK-13   KOPRO

- 1 –

Provoz

Presscontrol řídí automatické spuštění a zastavení čerpadla v případě, že je otevřen nebo uzavřen kohoutek nebo ventil v systému. Presscontrol udržuje stálý tlak a průtok vody v systému pokud je při spuštění čerpadla otevřen jakýkoliv kohoutek v systému.

- 2 -

Konstrukční vlastnosti

- vstup: vnější závit G 1“

- výstup: vnější závit G 1“

- speciální ventil k vyrovnání nárazu tlaku vody

- zabezpečovací systém, který znemožní práci zařízení bez vody

- manometr

- ruční spouštěcí vypínač (RESET)

- kontrolka napětí (POWER)

- kontrolka chodu čerpadla (ON)

- kontrolka zabezpečovacího systému (FAILURE)

Technické údaje

Napětí                                  		~230+(-) 10%  50/60Hz

Max. proud                         		12 A

Rozsah regulace zap. tlaku                            1-3 bar

Stupeň ochrany                                	IP 65

Max. teplota kapaliny                      	55o C

Max. přípustný tlak              		10 bar

Max. průtočné množství                                160 l/min

Instalace manometru (obr. 1, str. 4)

Manometr je opatřen O-kroužkem, dvěma upevňujícími šrouby a spojovací paticí. Manometr může být připevněn na kteroukoliv stranu presscontrolu usazením spojovací patice s O-kroužkem do otvoru v tělese presscontrolu a upevněním pomocí dvou dodaných šroubů. Uzavírací šroub má být umístěn na opačnou stranu než je manometr (s O-kroužkem nebo teflonem).

Hydraulické spojení (obr. 2, str. 4)

Před přistoupením k hydraulickému propojení je nezbytné naplnit čerpadlo vodou. Presscontrol musí být instalován vždy ve vertikální poloze, tzn. napojit vstupní ventil presscontrolu (vnější závit G 1“) přímo na výstup čerpadla a boční výstup (vnější závit G 1“) do systému. Používejte pouze zpětné ventily.

Doporučuje se následující provedení napojení:

- Pružné a demontovatelné spoje pro zapojení do systému, ochraňující čerpadlo a presscontrol před možnými nepředpokládanými zátěžemi a vibracemi.

- Kulový ventil, který umožňuje odstavení čerpadla od systému.

Upozornění

Seřízení spouštěcího tlaku se provádí pomocí šroubu umístěného na horní straně Presscontrolu (obr. 5, str. 4).

Seřízení provádíme dle tlaku udaného na manometru při spouštění čerpadla. V případě potřeby korekce tohoto tlaku se tato provádí pomocí šroubu na horní straně presscontrolu (nastavení tlaku musí být provedeno odborníkem). Podle norem by zapínací tlak měl být

o 0,2 bar vyšší než manometrický tlak a čerpadlo musí dávat tlak nejméně o 0,8 bar vyšší než je nastavený zapínací tlak.

- 3 -

Příklad:

| Použitá výška | Nastavení provozního tlaku | Minimální tlak čerpadla |
| --- | --- | --- |
| 20 m | 2,2 bar | 3 bar |
| 25 m | 2,7 bar | 3,5 bar |

Tato operace nastavuje jen zapínací tlak, ne vypínací tlak, který záleží pouze na vlastnostech čerpadla. Nastavení je snadnější, jestliže kohoutek v systému je otevřený, protože to sníží vnitřní tlak v presscontrolu.

Elektrické zapojení (obr. 3, str. 4)

Zkontrolujte zda elektrické napětí v síti je ~220/240 V, odmontujte víko (poz. 1 na obr. 3 str. 4) elektrické svorkovnice a proveďte zapojení dle schématu viz. poz. 2 na obr. 3 str. 4. Presscontrol může být také použitý pro třífázová nebo jednofázová čerpadla s proudem vyšším než 10 A pomocí přídavného spínacího relé. V tomto případě musí být zapojení provedeno dle schématu na obrázku 4.

Varování

Špatné zapojení může zničit zařízení a ohrozit život!

Uvedení zařízení do provozu

Ujistěte se, že čerpadlo je správně naplněno vodou a pak pomalu otočte kohoutkem.

Zapojte presscontrol do elektrické sítě. Kontrolka napětí se rozsvítí (POWER).

Čerpadlo začne pracovat automaticky a během 20 – 25 sekund manometr dosáhne přibližně maximálního tlaku dodávaného čerpadlem. Při provozu bude svítit odpovídající kontrolka (ON).

Zavřete kohoutek v systému. Čerpadlo se zastaví za 7-9 sekund. Zůstane svítit pouze kontrolka napětí (POWER).

Jakýkoliv problém po provedení této procedury bude způsoben špatným naplněním čerpadla vodou.

Popis symbolů

1) Před použitím čerpadla pozorně čtěte tento popis

2) Upozornění označující potenciální nebezpečí

Likvidace

V případě ukončení životnosti zařízení je nutno při jeho likvidaci bezpodmínečně dodržet veškerá ustanovení zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změnách některých dalších zákonů včetně veškerých s ním svázaných nařízení a prováděcích předpisů.

Orientační přehled katalogového zatřídění jednotlivých součástí čerpadla včetně používaných obalových materiálů (vyhláška Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb.) je uveden v tabulce s doporučeným způsobem likvidace. Před samotnou likvidací je nutno se přesvědčit, že jednotlivé položky nejsou kontaminovány některou z látek uvedených v příloze č. 5 k zákonu č. 185/2001 Sb. U takto kontaminovaných materiálů je nutno při likvidaci postupovat dle zásad pro nakládání s nebezpečným odpadem.

- 4 -

| Druh odpadu | Kat.číslo odpadu | Kat. | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| Lepenkový obal | 15 01 01 | 0 | Využitelný odpad - po vytřídění nutno předat oprávněné osobě provádějící odběr a výkup odpadů nebo druhotných surovin |
| Kabely | 17 04 08 | 0 |  |
| Kovové komponenty | 17 04 05 | 0 |  |
| Nekovové komponenty např. uhlík, keramika | 16 02 05 | 0 | Ostatní odpad – nutno shromáždit a předat provozovateli skládky odpadu |
| Plastový obal, obalová smršťovací folie | 15 01 02 | 0 | Ostatní odpad – nutno shromáždit a předat k zneškodnění ve spalovně odpadu |
| Plastové komponenty | 17 02 03 | 0 |  |

Servisní místa

Záruční a pozáruční servis včetně náhradních dílů je zajišťován u dodavatele pro ČR případně u autorizovaných servisů:

Dodavatel a servis pro ČR:

ČERPADLA KOPRO s.r.o.        Prostějovská 232/61, 798 02  Mostkovice (u Prostějova)

Tel: 582362752		Tel: 604620020

WWW.KOPRO.CZ

Autorizované servisy:

ČERPADLA NEPTUN s.r.o.	Rudolfovská 113, 370 01  České Budějovice

Tel: 387319069		Tel: 736 610 623

AQUA-THERMO s.r.o.                 Bartoškova 18,  140 00 Praha 9 –Nusle

Tel: 241741200		Fax: 241741750

DORNET s.r.o.			Nádražní 483, 735 14  Orlová-Poruba

Tel: 596511481		Fax: 596511481

SIGMONT Praha s.r.o.		Hamerská 536, 198 00  Praha 9 – Kyje

Tel: 281861722

Brožík Pavel 			Domažlická 579/49  318 00  Plzeň

Tel: 377224555		Tel: 606153977

- 5 -

Závady, příčiny, jejich odstranění

| Závada | Pravděpodobná příčina | Řešení |
| --- | --- | --- |
| Čerpadlo nevypíná | V některém místě je únik vody vyšší než 1,2 l/min. | Zkontrolujte systém, kohoutek atd. |
|  | Ruční spouštěcí vypínač (RESET) je zablokován. | Několikrát ho stiskněte. Jestli-že problém přetrvává, poraďte se se svým prodejcem. |
|  | Porucha elektronického panelu. | Vyhledejte servis. |
|  | Nesprávné elektrické zapojení na elektronickém panelu. | Zkontrolujte zapojení dle obrázku 3 na straně 4. |
| Čerpadlo nezapíná | Čerpadlo není naplněno vodou. Zabezpečovací systém by měl být aktivován a svítit kontrolka (FAILURE). | Naplňte znovu čerpadlo vodou a restartujte čerpadlo vypínačem (RESET). |
|  | Čerpadlo je zablokováno:kontrolka (FAILURE) svítí, zabezpečovací systém je aktivován. Když stiskneme ruční spouštěcí vypínač (RESET) kontrolka (ON) svítí, ale čerpadlo nepracuje. | Poraďte se s prodejcem, příp. vyhledejte servis. |
|  | Selhání elektrického obvodu. | Vypněte přívod el. energie, čekejte pár sekund a znovu ho zapněte. Jestli-že čerpadlo nezačne ihned pracovat, vyhledejte servis. |
|  | Není el. energie. | Zkontrolujte příslušné elektrické napájení. Kontrolka napětí (POWER) by měla svítit. |
|  | Tlak čerpadla je malý. | Zabezpečovací systém byl aktivován a odpovídající kontrolka (FAILURE) svítí. Prověřte zda tlak čerpadla je o 0,8 bar vyšší než zapínací tlak presscontrolu. |
|  | Vzduch v nasávání čerpadla. | Manometr bude ukazovat tlak nižší než nominální nebo konstantně kmitá. Zabezpečovací systém zastaví čerpadlo a kontrolka (FAILURE) se rozsvítí.Zkontrolujte utěsnění spojů a o-kroužek v nasávacím vedení. |
| Čerpadlo nepřetržitě zapíná a vypíná | Malé prosakování v některém místě systému. | Ověřte zda kohoutek nádrže (jímky) neprosakuje a opravte ho. |

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

| 1. | Záruční list je platný pouze společně s dokladem o koupi (faktura, účtenka, atd.). |
| --- | --- |
| 2. | Záruka se vztahuje na následujících 24 měsíců od data prodeje. |
| 3. | Při uplatnění reklamace je nutné předložit doklad o koupi s datem prodeje a záruční list s originálním razítkem, podpisem prodávajícího a výrobního čísla soustrojí. |
| 4. | Oprava soustrojí bude v případě splnění předepsaných podmínek realizována dle předpisů platných v České republice. |
| 5. | Reklamace musí být uplatněna v místě zakoupení soustrojí, případně u níže uvedeného dodavatele pro Českou republiku. Ohlášení reklamace může být provedeno telefonicky, ale následně musí být potvrzeno písemně, včetně popisu reklamace a projevu závady. |
| 6. | Reklamace se nevztahuje na případy způsobené neodbornou manipulací a instalací soustrojí, opotřebením při provozu, vnějšími příčinami nebo při dopravě. |
| 7. | Výměna soustrojí za nové, případně vracení peněz je možné v případech: |
|  | a) reklamační opravu není možné provést v době 30 dnů od data přijetí |
|  | b) soustrojí nesplňuje garantované parametry a toto je potvrzeno dodavatelem |
| 8. | V době trvání záruční doby není možné provádět žádné změny v konstrukci soustrojí (týká se i zkracování kabelu) bez dohody s dodavatelem. |
| 9. | V době trvání záruční doby není možné provádět žádné demontáže soustrojí, vyjma činností uvedených v návodu k obsluze a montáži. |
| 10. | Soustrojí v případě reklamace je povinen uživatel doručit k dodavateli nebo prodejci, příp.zaslat sběrnou službou na dodavatele |
| 11. | V případě neuznané reklamace uživatel hradí náklady spojené s řešením reklamace. Za neuznané reklamace se považují případy kdy: |
|  | a) soustrojí je v pořádku |
|  | b) reklamace se týká obslužných činností |
|  | c) poškození soustrojí je způsobeno špatnou montáží nebo provozováním soustrojí viz. návod k montáži a obsluze soustrojí |
| 12. | Nedodržení bodu 8 a 9 je závažným důvodem neuznání reklamace. |
| 13. | Mimo záručních podmínek nepřísluší uživateli žádné odškodnění. |

Záruční list

| Typ čerpadla | Výrobní číslo |
| --- | --- |
| Datum prodeje | Razítko a podpis prodávajícího |
| Datum montáže | Razítko a podpis oprávněného koncesovaného podniku |
| Způsob jištění a nastavené hodnoty |  |
| Upozornění pro spotřebitele: Překontrolujte, zda prodejna řádně a čitelně vyplnila záruční list typem a výrobním číslem čerpadla i jeho příslušenství, datem prodeje, razítkem a podpisem. Nedostatky ihned reklamujte, jinak ztrácíte práva plynoucí ze záruky. Neúplný a neoprávněně měněný (přepisovaný) záruční list je neplatný. V případě reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu, odkdy kupující uplatnil nárok na záruční opravu u servisní organizace k tomu určené až do doby převzetí výrobku po opravě. |  |

Záznam o servisu a provedených opravách

| Datum | Popis reklamované závady, úkon, razítko a podpis organizace |
| --- | --- |